# Учебный курс «Экология инженерных систем»

# Модуль 1 «Безопасность здания при экстраординарных воздействиях на системы климатизации и теплоэнергоснабжения зданий»

## Конспект лекций

Определение понятия «экстраординарное воздействие». Задачей систем климатизации – отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и ограждающих конструкций – является предоставление людям безопасных и комфортных условий для жизни и работы или для обеспечения требуемого технологического процесса в здании. На практике системы климатизации не всегда успешно обеспечивают решение этой задачи. Наряду с проблемами, возникающими в результате просчетов при проектировании, строительстве и монтаже систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и ограждающих конструкций, существуют некоторые виды воздействий, назовем их экстраординарными, на само здание или его системы климатизации и теплоэнергоснабжения, в результате которых происходит нарушение комфортного или технологического режима в помещениях здания, выходит из строя инженерное оборудование, причиняется вред здоровью людей или возникает опасность для их жизни, либо происходит остановка технологического процесса.

В общем случае можно выделить два типа экстраординарных воздействий. К первому типу экстраординарных воздействий относятся ветровые воздействия, приводящие к разрушению ограждающих конструкций, элементов инженерного оборудования зданий или самого здания; наружные влажностные и температурные воздействия в теплый и холодный периоды года, вызывающие разрушение ограждающих конструкций за счет возникновения высоких температур на поверхностях в жаркое время или образования наледи в переходные периоды года; значительное количество внутренних вредных выделений (газообразных и биологических) при неэффективной работе системы вентиляции или кондиционирования, приводящих к появлению «синдрома больного здания». Ко второму типу экстраординарных воздействий относятся загрязнения смогом, дымом, частицами копоти и т.п. приточного воздуха, подаваемого в здание посредством системы вентиляции или кондиционирования; загрязнение наружного воздуха, используемого затем в качестве приточного, в результате выброса ядовитого газа из-за аварии на близлежащем промышленном предприятии или подобного инцидента, повлекшего ухудшение экологической обстановки; загрязнение вентиляционного воздуха химическими, биологическими и радиологическими агентами в результате преднамеренных (террористических) актов; разрушение части инженерного оборудования, расположенного за пределами границ объекта (например, на кровле здания) в результате взрыва, пожара или подобного внешнего воздействия. Наибольшую опасность в качестве потенциальных объектов для экстраординарных воздействий второго типа могут представлять высотные здания, крупные зрелищные здания, стадионы, школы, больницы, кинотеатры и т.д.

Загрязняющие агенты. Рассмотрим биологические и химические агенты, которые потенциально могут быть использованы при преднамеренных (террористических) актах, направленных на загрязнение приточного или внутреннего воздуха помещений. Биологические агенты разделяются по критериям легкости распространения и вероятности летального исхода для их жертв. В качестве наиболее вероятных агентов для использования в качестве биологического загрязнения могут быть возбудители сибирской язвы, ботулизма, чумы, оспы, туляремии и разнообразные виды вирусной геморрагической лихорадки. Бактериальные и вирусные агенты могут разбрызгиваются в воздухе в виде аэрозоля. Еще одной формой биологического загрязнения являются токсины, представляющие собой любые токсичные вещества, вырабатываемые животными, растениями или микробами. Токсины, в отличие от бактериальных и вирусных агентов, не репродуцируются. С наибольшей вероятностью токсин попадает в организм человека в виде вдыхаемого аэрозоля, с зараженной пищей или водой.  Спектр химических агентов, которые могут использоваться для экстраординарного воздействия, достаточно велик, от химических агентов военного назначения до токсичных промышленных химикатов. Химические агенты могут доставляться с помощью таких средств, как баллоны с газом, контейнеры с жидкими агентами, оставленные для испарения, генераторы аэрозолей, разбрызгивающие емкости, а также с помощью небольших зарядов взрывчатого вещества. Как правило, на открытом воздухе химические агенты сами постепенно теряют свою эффективность и рассеиваются без вмешательства людей. Химические агенты подразделяется на вещества, поражающие нервную систему и кровь, вещества кожно-нарывного, удушающего действия, слезоточивые газы, средства, временно выводящие из строя и воздействующие на психику, промышленные химикаты.

Экологическая ситуация в помещениях здания. Синдром «больного здания». При неэффективной работе системы вентиляции в помещениях с источниками вредных выделений (газообразных или биологических) может накапливаться их концентрация, что приводит к появлению экологически опасной ситуации в помещениях, к созданию так называемого «синдрома больного здания». Экологическая ситуация в помещениях здания складывается из понятий «тепловой режим помещения» и «концентрация вредных выделений». Тепловой режим помещения – состояние внутренней среды помещения, характеризуемое следующими показателями: температурой воздуха, радиационной температурой, скоростью движения и относительной влажностью воздуха. Концентрация вредных выделений – выделения вредностей в помещении, опасных для состояния здоровья человека. К вредным для состояния здоровья человека выделениям будем относить газообразные выделения (формальдегиды, радон, табачный дым и т.п.) и биологические выделения (плесень, бактерии и т.п.). К вредным для состояния здоровья человека воздействиям будем относить радиационные, электромагнитные, звуковые воздействия и т. п.

Уязвимые элементы системы климатизации и теплоэнергоснабжения. нализ структуры системы климатизации и энергоснабжения позволяет сделать вывод, что в здании можно выявить следующие основные уязвимые элементы системы климатизации и теплоэнергоснабжения, а также других точек, которые могут стать потенциальными целями для создания экстраординарных воздействий: воздухозаборные устройства систем вентиляции или кондиционирования воздуха; рециркуляция; воздушные фильтры; вентиляционные агрегаты; кабельные слаботочные линии системы автоматизации и управления инженерным оборудованием; подвод хозяйственно-питьевой воды и электрической энергии; емкости с запасами жидкого топлива или опасными веществами, например аммиака; крышные установки кондиционирования; аварийные электрогенераторы; доступ в лифтовые шахты. В общем случае системы климатизации и теплоэнергоснабжения должны оснащаться датчиками, сигнализирующими о возникновении опасности и системами, предотвращающими возникновение экстраординарной ситуации.

Безопасность систем инженерного оборудования здания как часть комплексной системы обеспечения безопасности здания. В наиболее общем случае меры по предупреждению террористического воздействия можно разделить на две группы. Первую группу составляют меры активного характера (оперативно-розыскные мероприятия, действия по поддержанию общественного порядка), осуществляемые силами государства. Вторая группа – системно-технологические мероприятия, проводимые в целях предотвращения террористических нападений либо минимизации последствий таких нападений, составляющие комплексную систему обеспечения безопасности здания.

Комплексная система обеспечения безопасности здания подразделяется на подсистемы, реализующие отдельные функции. В системе безопасности здания выделяются следующие четыре подсистемы: охранная сигнализация; пожарная сигнализация; контроль доступа; охранное телевидение. Помимо четырех указанных систем, с точки зрения безопасности могут быть выделены и другие подсистемы (рис. 1). С точки зрения работы инженерного оборудования и автоматизации инженерных систем в аспекте безопасности рассматривается безопасность инженерного оборудования зданий. Таким образом, при предъявлении специфических требований дополнительно реализуется система технологической безопасности. Важнейшей функцией системы технологической безопасности здания является обеспечение безопасного пребывания людей в здании, в том числе, для общественных зданий, на рабочих местах, то есть безопасные условия работы.

Рис. 1. Система жизнеобеспечения объекта